Лаборатория неразрушающего контроля лабораторного комплекса «ТехноПрогресс»

Протокол № 1 от 20.04.2026 г.
проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом

Произведена проверка сварных стыков магистрального трубопровода высокого давления, стоящего по адресу: 
г. Москва ул. 7-я Парковая 9/26

Газопровод сварен из труб сваркой P с наружным диаметром 820мм, толщиной стенки 10мм.

Оценка качества сварных соединений проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ 23055-78.
Контроль проводился по методике в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82.

Результаты проверки

| Тип и номер стыка по сварочной схеме | № и размеры снимка, мм | Клеймо сварщика | Чувств. контроля по НТД, мм | Чувстви-тельность контроля, мм | Обнаруженные дефекты | Процент от толщины стенки | Сумм. длина на 100,[300] мм снимка, стык {}, мм | Оценка стыка | Объём контроля, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 1 | 1 300x100 | 56 | 0,4 | 0,2 | ШК1,5х0,8 | 8 |  | годен | 100 | Примечание 1 |
| C1 1 | 1 300x100 | 56 | 0,4 | 0,2 | ПШВ3х2 | 20 |  | не годен | 100 | Примечание 2 |
| C1 1 | 1 300x100 | 56 | 0,4 | 0,2 | С6ПШВ2,5х0,8 | 14 |  | годен | 100 | Примечание 3 |

Заключение лаборатории:

Начальник лаборатории Иванов И.И.

Дефектоскопист Петров П.П. 											20.04.2026 г.